## Slide 1: Hydraulische Betrachtung des Mischwasserhauptsammlers im Zuge der OD Zabergäu- und Waldenserstraße

## Slide 2: Veranlassung
Überrechnung AKP Nordhausen
Geplante Maßnahme:
Sanierung der OD Nordhausen (Zabergäustraße und Waldenser Straße)
 In diesem Zuge:
Hydraulische Optimierung der dort vorhandenen Mischwasserkanäle durch Realisierung der bereits im AKP Nordhausen 2011 vorgesehenen Kanalauswechselungen.

## Slide 3: Veranlassung
Überrechnung AKP Nordhausen
Aktuell gültiger AKP Nordhausen 2011:
zwischenzeitlich aktualisierte Regenreihen (KOSTRA DWD 2000 → 2020)
Neubewertung der Einzugsgebiete aufgrund des neuen Regelwerkes (DWA-M 153 → DWA-A 102)
Führt zu erhöhten Niederschlagabflussmengen

## Slide 4: Veranlassung
Überrechnung AKP Nordhausen
AKP Überrechnung
 Überprüfung ob die damals vorgeschlagenen Rohrdimensionen ausreichend sind

## Slide 5: Vergleich der überlasteten Haltungen i.B. Zabergäustraße
Überrechnung AKP Nordhausen
AKP 2011
Überrechnung AKP

## Slide 6: Vergleich der überlasteten Haltungen i.B. Waldenserstr.
Überrechnung AKP Nordhausen
AKP 2011
Überrechnung AKP

## Slide 7: vorgesehene Entwässerungskanalarbeiten
Überrechnung AKP Nordhausen
Zabergäustraße
In diesem Bereich sind Kanalauswechslungen auf Grundlage des AKP 2011 im Zuge der Maßnahme Sanierung der OD Nordhausen vorgesehen.

## Slide 8: vorgesehene Entwässerungskanalarbeiten
Überrechnung AKP Nordhausen
Waldenser Straße
Neubau eines RW-Kanals parallel zum vorhandenen MW-Kanal
Abtrennung der Straßenoberflächenentwässerung vom MW-Kanal
Entwässerung der blau schraffierten Grundstücke aufgrund von Abbruch der Altbauten bzw. Neubauprojekten jetzt im Trennsystem
Herstellung einer Rückhaltung und Behandlung der Oberflächenwässer vor der Einleitungsstelle Bach (violette Trasse)
Erneuerung der Hausanschlussleitungen der MW-Kanalisation von Hauptkanal bis Grundstücksgrenze

## Slide 9: Vergleich der Haltungen AKP 2011 – Planungszustand: hydraulischer Längsschnitt
Überrechnung AKP Nordhausen
AKP 2011
Nach Umsetzung der vorbeschriebenen Maßnahmen
RL 7.3 mit Aufdimensionierung gem. Planung OD
RL 7.1 Bestand

## Slide 10: Variantenausarbeitung
Überrechnung AKP Nordhausen
Da durch die geplanten, zuvor beschriebenen Maßnahmen nur eine geringfügige Verbesserung der hydraulischen Situation in der Waldenserstraße erzielt wird, wurden diverse Berechnungsvarianten (hydrodynamische Rechenläufe, nachfolgend RL genannt) durchgeführt, um die hydraulische Situation langfristig zu optimieren.
Die Ergebnisse der signifikanten RL werden nachfolgend dargestellt und erläutert.

## Slide 11: RL 7.6
Überrechnung AKP Nordhausen
Geplante Maßnahmen:
Auswechslung Haltung 22204 von DN 500 auf DN 600
Auswechslung Haltungen 22212-22214 von DN 300 auf DN 500
Rohrspeicher DN 1200 zwischen Schacht 22189 – 22032

## Slide 12: RL 7.7
Überrechnung AKP Nordhausen
Geplante Maßnahmen:
Auswechslung Haltung 22204 von DN 500 auf DN 600
Auswechslung Haltungen 22212-22214 von DN 300 auf DN 500
Aufdimensionierung der Haltungen 22032 von DN 700 auf DN 800 + 22028 – 22030 von DN 800 auf DN 1000

## Slide 13: RL 7.8
Überrechnung AKP Nordhausen
Geplante Maßnahmen:
Auswechslung Haltung 22204 von DN 500 auf DN 600
Auswechslung Haltungen 22212-22214 von DN 300 auf DN 500
Flächenabkopplung Schulweg

## Slide 14: RL 7.9
Überrechnung AKP Nordhausen
Geplante Maßnahmen:
Auswechslung Haltung 22204 von DN 500 auf DN 600
Auswechslung Haltungen 22212-22214 von DN 300 auf DN 500
Flächenabkopplung Schulweg
Aufdimensionierung der Haltungen Waldenserstraße 22184-22188 von DN 500 auf DN 700

## Slide 15: RL 7.10
Überrechnung AKP Nordhausen
Geplante Maßnahmen:
Auswechslung Haltung 22204 von DN 500 auf DN 600
Auswechslung Haltungen 22212-22214 von DN 300 auf DN 500
Flächenabkopplung Schulweg
Aufdimensionierung der Haltungen Waldenserstraße 22184-22188 von DN 500 auf DN 800
Wiesenstraße 22027 – 22030 von DN 800 auf DN 1000 und 22030-22189 von DN 500/700 auf DN 800

## Slide 16: RL 7.11
Überrechnung AKP Nordhausen
Geplante Maßnahmen:
Auswechslung Haltung 22204 von DN 500 auf DN 600
Auswechslung Haltungen 22212-22214 von DN 300 auf DN 500
Flächenabkopplung Schulweg
Aufdimensionierung (Rohrspeicher DN 1400) der Haltungen Waldenserstraße 22184-22186

## Slide 17: RL 7.12
Überrechnung AKP Nordhausen
Geplante Maßnahmen:
Auswechslung Haltung 22204 von DN 500 auf DN 600
Auswechslung Haltungen 22212-22214 von DN 300 auf DN 500
Flächenabkopplung Schulweg
Aufdimensionierung (Rohrspeicher DN 1400) der Haltungen 22184-22186 Waldenserstraße, DN 500
Auswechslung der Haltungen 22179 – 22183 in der Weststraße von DN 400 auf DN 500

## Slide 18: Darstellung aller Berechnungsvarianten im hydraulischen Längsschnitt
Überrechnung AKP Nordhausen

## Slide 19: Empfohlene Variante
Überrechnung AKP Nordhausen
Empfohlen wird die Variante 7.10, da diese die hydraulisch optimale Lösung darstellt und der durch die ohnehin vorgesehene Straßenerneuerung entstehende Synergieeffekt genutzt werden sollte.
Da diese Variante eine Betrachtung und Optimierung von West- bis Wiesenstraße darstellt, sollte mit der Straßensanierung die Kanalauswechslungen in der Zabergäu- und Waldenserstraße (von Schacht 22184 bis 22189) im Zuge der Sanierung OD Nordhausen realisiert werden und die weiteren dargestellten Auswechslungen sukzessive.

## Slide 20: Kosten
Überrechnung AKP Nordhausen
Die Kosten beinhalten die Auswechslung des vorhandenen Mischwasserkanals DN 500 in DN 800 (rd. 245 m) in der Waldenserstraße bis Straßenplanum. Die Kosten für die Auswechslungen in der Zabergäustraße sowie Hausanschlüsse wurden nicht berücksichtigt, da diese in der Maßnahme Sanierung OD Nordhausen bereits vorgesehen und enthalten sind.

## Slide 21: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Überrechnung AKP Nordhausen